Wyniki badań fizykochemicznych i mikrobiologicznych wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w roku 2023 na stacjach uzdatniania wody należących do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Gostyniu Sp. z o.o.

| Parametr | Jednostka | Wartość parametryczna* | Gostyń | Gola | Brzezie | Czajkowo | Kosowo | Ostrowo | Tworzymirki |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pH | - | 6,5–9,5 | 7,4 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,3 | 7,0 | 7,3 |
| Przewodność elektryczna | µS/cm w 25°C | 2500 | 1190 | 999 | 994 | 1019 | 853 | 1143 | 905 |
| Barwa | mg/l Pt | do 15 (akceptowalna przez konsumenta i bez nieprawidłowych zmian) | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 |
| Mętność | NTU | do 1,0 (akceptowalna przez konsumenta i bez nieprawidłowych zmian) | <0,30 | <0,30 | <0,30 | <0,30 | <0,30 | <0,30 | <0,30 |
| Zapach | - | akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian | akceptowalny | akceptowalny | akceptowalny | akceptowalny | akceptowalny | akceptowalny | akceptowalny |
| Żelazo | µg/l | 200 | <30 | 31,6 | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 |
| Mangan | µg/l | 50 | <20 | <20 | 25 | <20 | <20 | <20 | <20 |
| Jon amonowy | mg/l NH4+ | 0,50 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 |
| Jon azotanowy | mg/l NO3- | 50 | <1,0 | <1,0 | 1,4 | 2,0 | <1,0 | 1,8 | 2,0 |
| Jon azotynowy | mg/l NO2- | 0,50 | <0,10 | <0,10 | <0,10 | <0,10 | <0,10 | <0,10 | <0,10 |
| Chlorki | mg/l Cl- | 250 | 76 | 43 | 16 | 19 | 28 | 42 | 34 |
| Twardość ogólna | mg/l CaCO3 | 60-500 | 542 | 522 | 486 | 483 | 432 | 498 | 442 |
| Bakterie grupy Coli | NPL/100 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Escherichia Coli | NPL/100 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Enterokoki kałowe | jtk/100 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

* wg Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody do spożycia przez ludzi Dz. U. poz. 2294.

Wartości wyników badań poprzedzone znakiem mniejszości „<” oznaczają uzyskanie wyniku poniżej dolnej granicy oznaczalności metody w Laboratorium Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Gostyniu Sp. z o.o.